Утверждаю

Директор ООО УК «Комфорт»

___________________А.Б. Стародумов

«20» декабря 2013 года

План-график

подготовки жилого дома № 32 ул. Буммашевская

и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период

2014 г.

| Адрес объекта | Наименование мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| УР, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 32 | ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДПОЛЬЯ: Произвести проветривание и сушку подвальных помещений через оконные (дверные) проемы и продухи. Утеплить трубопроводы, водомеры, входные двери. Провести остекление разбитых переплетов. Поставить пружины или амортизаторы на входные двери. Зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты тщательно уплотнить. | До 01 сентября 2014 года |
|  | ОКНА И ДВЕРИ - привести в исправность коробки и полотна на лестничных площадках; - остеклить все разбитые оконные и дверные переплеты; - оконные переплеты, рамы, коробки, подоконные доски, дверные полотна вымыть теплой водой и насухо протереть тряпками. Окна утеплить приклепкой уплотняющих прокладок по всему периметру зимних переплетов без разрывов и скруглений углов. | До 01 сентября 2014 года |
|  | КРЫШИ Выполнить частичный ремонт кровли. | До 01 сентября 2014 года |
|  | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Отопление Промыть систему отопления. Вскрыть и провести ревизию запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижки, вентили), ремонт арматуры со сменой деталей; притирку дисков и золотников; набивку или смену сальниковых уплотнителей; смену прокладок и подтяжку болтов сальниковых и фланцевых соединений. Заменить или отремонтировать гильзы для термометров и кранов для контрольно-измерительных приборов. Вскрыть и очистить грязевики и фильтры. Проверить температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях, которая не должна превышать 35 °С - для трубопроводов с температурой теплоносителя 100 и менее. Провести гидравлическую опрессовку давлением 1,25 атм, но не более 0,6 МПа (6 кгс/см). В течение 5 минут падение давления (по манометру) не должно превысить 0,02 МПа (0,2 кгс/см). Затем давление снизить до рабочей величины и производят повторный осмотр всей системы. Провести пробный пуск, во время которого необходимо убедиться, что все отопительные приборы прогреваются, а качество тепловой изоляции трубопроводов, прокладываемых в неотапливаемых помещениях, хорошее. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Промыть теплообменник системы ГВС. Проверить исправность смесительной арматуры особое внимание следует обратить на центральные смесители моек "Елочка" с целью полного исключения возможности протекания горячей воды в сеть холодного водоснабжения в результате нарушения герметичности узла присоединения подводок. Исправить и устранить неплотности в резьбовых соединениях трубопроводов и регистров полотенцесушителей ванных комнат путем разборки частей трубопроводов с последующей очисткой резьбы от ржавчины и заменой уплотняющего материала льняной прядью, пропитанной суриком, замешанным на олифе, или уплотнительной лентой ФУМ. Провести гидравлическую опрессовку давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 МПа (5 кгс/см), но не более 1,0 МПа (10 кгс/см). В течение 10 минут падение давления не должно превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/см). Затем давление снизить до рабочей величины и произвести повторный осмотр всей системы горячего водоснабжения: - повреждения, обнаруженные в результате гидравлических испытаний системы горячего водоснабжения, устранить, а испытания повторить. Провести пробный пуск, во время которого должны быть обеспечены: температура горячей воды у смесителя наиболее удаленного и высоко расположенного санитарного прибора - не ниже 50 °С; ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ Заменить стояки ХВС и канализации в 1 и 4 подъезде. Выполнить необходимые ремонтные работы по устранению утечек воды в смывных бачках и герметичности запирания водозаборной, смесительной, запорной и запорно-регулирующей арматуры; - в центральных смесителях моек типа "Елочка" проверить узел присоединения проводок и, при необходимости, устранить повреждения, приводящие к перетеканию воды из сети горячего водопровода в сеть холодного водопровода, и наоборот; - выявить наличие или отсутствие перебоев подачи воды к водоразборной и смесительной арматуре санитарных приборов, установленных на верхних этажах наиболее высоких зданий. Выполнить тепловую изоляцию вытяжных систем канализационных стояков, а при ее отсутствии выполнить соответствующие работы по утеплению указанных участков канализационных стояков. | До 01 сентября 2014 года |
|  | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Проверить внутридомовое электрооборудование: вводные распределительные устройства (ВРУ), внутридомовые электропроводки, осветительную арматуру, коммутационные аппараты, приборы учета электроэнергии, заземляющие и зануляющие проводники, а также электрооборудование освещения дворовых территорий. Проверить состояние групповых и распределительных щитков, электропроводки к домовым фонарям, на лестничных клетках, в подвалах, осветительной арматуры, выключателей, автоматических выключателей, заземляющей или зануляющей проводки. Проверить целостность панели, состояние ее крепления к элементам здания, очистить ее от пыли и грязи; Подтянуть винты и болты, очистить подгоревшие и окислившиеся контакты; Проверить соответствие величин токов, протекающих через плавкие вставки предохранителей и автоматические выключатели, номинальным значениям, а также их соответствие токам короткого замыкания (петли "фаза-нуль"); Установить недостающие крышки на переходах и распаячных коробках; Заменить некалиброванные самодельные вставки ("жучки") на калиброванные; Проверить распределительные и групповые пункты. | До 01.08.2014г. |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ Устранить все неисправности, выявленные в результате осмотра здания, дефекты жалюзийных решеток, вентиляционных каналов, сборных коробов и шахт, недостаточную вентиляция отдельных помещений. | До 01.09.2014 г. |
|  | Составить акт готовности к отопительному сезону. | До 01.10.2014 г. |

Ответственный за исполнение: мастер участка 					Рахматуллин Р.И.